电力系统故障分析报告

一、故障概述

| 事件时间 | 2025年7月12日14时38分 |
| --- | --- |
| 厂站 | 220kV青峰变电站 |
| 电压等级 | 220kV |
| 故障设备 | 青河Ⅰ线 |
| 故障线路 | 220kV青河Ⅰ线（青峰变至河湾变，线路全长约28公里） |
| 故障相 | A相 |
| 故障类型 | 单相接地故障 |
| 跳闸情况 | 线路两侧断路器均跳闸，重合闸动作一次，重合不成功后再次跳闸 |
| 重合闸情况 | 重合闸动作后重合于故障线路，因故障为永久性接地故障，重合不成功，断路器再次跳闸 |

二、故障详细信息

（一）故障经过

220kV青峰变电站 220kV青河Ⅰ线（青峰变至河湾变，线路全长约28公里） 于 2025年7月12日14时38分 发生 单相接地故障，故障相为 A相。跳闸情况：线路两侧断路器均跳闸，重合闸动作一次，重合不成功后再次跳闸。重合闸动作情况：重合闸动作后重合于故障线路，因故障为永久性接地故障，重合不成功，断路器再次跳闸。

（二）保护动作情况

线路两侧光纤纵联差动保护动作，距离保护Ⅱ段动作，零序电流保护动作

（三）保护故障测距

故障点距离青峰变电站约12.5公里处

三、故障设备情况

（一）一次设备情况

线路断路器、隔离开关本体无异常，未发现放电烧伤痕迹。线路侧避雷器动作计数正常。导线及绝缘子检查发现第58号杆塔附近A相导线有放电烧伤痕迹

（二）二次设备情况

继电保护装置录波正常，故障录波图显示A相电流突增、零序电流明显增大，符合单相接地故障特征。保护定值核对无误，装置动作行为正确，二次回路绝缘良好

四、事件地区气象情况

强雷雨天气，伴有大风，局地雷暴，瞬时风力达7级

五、事件相关单位概况

青峰变电站（220kV，主变压器2台）和河湾变电站（220kV）。运维单位为××供电公司变电运维中心，检修单位为××供电公司输电运检中心

六、结论与建议

本次 220kV青峰变电站 220kV青河Ⅰ线（青峰变至河湾变，线路全长约28公里） 于 2025年7月12日14时38分 发生 单相接地故障，故障相为 A相，保护动作情况：线路两侧光纤纵联差动保护动作，距离保护Ⅱ段动作，零序电流保护动作，故障点距离青峰变电站约12.5公里处。经分析，故障原因与设备运行状态、外部环境等因素相关。建议加强设备巡视与在线监测，落实防范措施，防止同类故障再次发生。